## Kühlbedarf
Legende
Fest vorgegeben, bitte nichts eintragen
Hier bitte eintragen
Ergebnisse, bitte nichts eintragen
Kühlbedarfabschätzung | [5 empty] | Eingabehilfe (siehe auch Powerpoint-Präsentation)
GEBÄUDEDATEN | [5 empty] | Imax für alle Orte
| Fläche/Volumen |  |  |  |  | Fassade mit größtem Glasanteil | Übrige Fassaden mit anderer Orientierung | Horiz.
Nutzfläche NF [m2] | 4518
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 4840 |  |  |  |  | 600 | 80 | 600
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 18150 |  |  |  |  | Anmerkung: Für London, Moskau, Madrid: keine Nordfassade als Fassade mit größtem Glasanteil
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 16335 | (BRI * 0.9)
Speicherfaktor s
LUFTWECHSEL UND VOLLLASTSTUNDEN | [5 empty] | Gebäudetyp leicht | 0.95
Luftwechselzahl n | 0.5 | 0.5 als Standard |  |  |  | Gebäudetyp mittel | 0.9
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a] | 280 |  |  |  |  | Gebäudetyp schwer | 0.85
INNERE SENSIBLE KÜHLLAST | [5 empty] | Durchlaßfaktor b =b1*b2
Speicherfaktor s [-] | 0.9 |  |  |  |  | Gläser b1 |  | Sonnenschutz b2
spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 5 |  |  |  |  | Dreifachverglasung | 0.9 | Jalousie außen |  | 0.15
spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] | 15 |  |  |  |  | Sonnenschutzglas | 0.55 | Markise außen |  | 0.3
Innere sensible Kühllast [kW] | 81.324 |  |  |  |  | Einfachverglasung | 1.1 | innenliegend |  | 0.7
Anm.: unter Vernachlässigung von Kunstlicht
INNERE LATENTE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Außenluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
Speicherfaktor s [-] | 0.9 |  |  |  |  | London/Moskau (29°C/40%r.F.) | 55
spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 2.5 |  |  |  |  | Madrid (36°C/25%r.F.) | 60
Innere latente Kühllast [kW] | 10.1655 |  |  |  |  | Singapur (33°C/67%r.F.) | 88
ÄUSSERE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Raumluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal | Raum (24°C/50% r.F.) | 45
AGlas [m2] | 3187 | 0 | 0 | 0 | 0
Imax [W/m2] | 600 | 80 | 80 | 80 | 600
Durchlaßfaktor b [-] | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0
Speicherfaktor s [-] | 0.9
Äußere Kühllast [kW] | 232.3323 |  |  |  |  | Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a]
Anm.: unter Vernachlässigung von Transmission duch Wände und Fenster | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
[6 empty] | London | 280 | 220
AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG | [5 empty] | Moskau | 280 | 220
Dichte Luft | 1.2 |  |  |  |  | Madrid | 600 | 480
Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Singapur | 2300 | 1800
Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 55
Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 27.225
KÜHLLAST, GESAMT | [5 empty] | spezifische innere Wärmeabgaben [W/m2]
total [kW] | 351.0468 | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
spezifisch [W/m2NF] | 77.6996 |  |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 5 | 2.5
spezifisch [W/m2BGF] | 72.5303 |  |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] |  | 15 | 5
[6 empty] | spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 2.5 | 1
JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] | 98293.104
spezifisch [kWh/m2NFa] | 21.7559
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 20.3085