## Kühlbedarf_3G
Legende
Fest vorgegeben, bitte nichts eintragen
Hier bitte eintragen
Ergebnisse, bitte nichts eintragen
Kühlbedarfabschätzung | [5 empty] | Eingabehilfe (siehe auch Powerpoint-Präsentation)
GEBÄUDEDATEN Gebäude B | [5 empty] | Imax für alle Orte
| Fläche/Volumen |  |  |  |  | Fassade mit größtem Glasanteil | Übrige Fassaden mit anderer Orientierung | Horiz.
Nutzfläche NF [m2] | 1870
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 2078 |  |  |  |  | 600 | 80 | 600
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 8312 |  |  |  |  | Anmerkung: Für London, Moskau, Madrid: keine Nordfassade als Fassade mit größtem Glasanteil
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 7480 | (BRI * 0.9)
Speicherfaktor s
LUFTWECHSEL UND VOLLLASTSTUNDEN | [5 empty] | Gebäudetyp leicht | 0.95
Luftwechselzahl n | 0.5 | 0.5 als Standard |  |  |  | Gebäudetyp mittel | 0.9
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a] | 600 |  |  |  |  | Gebäudetyp schwer | 0.85
INNERE SENSIBLE KÜHLLAST | [5 empty] | Durchlaßfaktor b =b1*b2
Speicherfaktor s [-] | 0.85 |  |  |  |  | Gläser b1 |  | Sonnenschutz b2
spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 5 |  |  |  |  | Dreifachverglasung | 0.9 | Jalousie außen |  | 0.15
spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] | 15 |  |  |  |  | Sonnenschutzglas | 0.55 | Markise außen |  | 0.3 | 0.385
Innere sensible Kühllast [kW] | 31.79 |  |  |  |  | Einfachverglasung | 1.1 | innenliegend |  | 0.7
Anm.: unter Vernachlässigung von Kunstlicht
INNERE LATENTE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Außenluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
Speicherfaktor s [-] | 0.85 |  |  |  |  | London/Moskau (29°C/40%r.F.) | 55
spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 2.25 |  |  |  |  | Madrid (36°C/25%r.F.) | 60
Innere latente Kühllast [kW] | 3.5764 |  |  |  |  | Singapur (33°C/67%r.F.) | 88
ÄUSSERE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Raumluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal | Raum (24°C/50% r.F.) | 45
AGlas [m2] | 90 | 90 | 16 | 16 | 0
Imax [W/m2] | 600 | 80 | 80 | 80 | 600
Durchlaßfaktor b [-] | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385
Speicherfaktor s [-] | 0.85
Äußere Kühllast [kW] | 20.8655 |  |  |  |  | Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a]
Anm.: unter Vernachlässigung von Transmission duch Wände und Fenster | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
[6 empty] | London | 280 | 220
AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG | [5 empty] | Moskau | 280 | 220
Dichte Luft | 1.2 |  |  |  |  | Madrid | 600 | 480
Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Singapur | 2300 | 1800
Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 60
Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 18.7
KÜHLLAST, GESAMT | [5 empty] | spezifische innere Wärmeabgaben [W/m2]
total [kW] | 74.9318 | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
spezifisch [W/m2NF] | 40.0705 |  |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 5 | 2.5
spezifisch [W/m2BGF] | 36.0596 |  |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] |  | 15 | 5
[6 empty] | spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 2.5 | 1
JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] | 44959.101
spezifisch [kWh/m2NFa] | 24.0423
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 21.6358

## Kühlbedarf_4G
Legende
Fest vorgegeben, bitte nichts eintragen
Hier bitte eintragen
Ergebnisse, bitte nichts eintragen
Kühlbedarfabschätzung | [5 empty] | Eingabehilfe (siehe auch Powerpoint-Präsentation)
GEBÄUDEDATEN Gebäude A | [5 empty] | Imax für alle Orte
| Fläche/Volumen |  |  |  |  | Fassade mit größtem Glasanteil | Übrige Fassaden mit anderer Orientierung | Horiz.
Nutzfläche NF [m2] | 2484
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 2760 |  |  |  |  | 600 | 80 | 600
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 11040 |  |  |  |  | Anmerkung: Für London, Moskau, Madrid: keine Nordfassade als Fassade mit größtem Glasanteil
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 9936 | (BRI * 0.9)
Speicherfaktor s
LUFTWECHSEL UND VOLLLASTSTUNDEN | [5 empty] | Gebäudetyp leicht | 0.95
Luftwechselzahl n | 0.5 | 0.5 als Standard |  |  |  | Gebäudetyp mittel | 0.9
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a] | 600 |  |  |  |  | Gebäudetyp schwer | 0.85
INNERE SENSIBLE KÜHLLAST | [5 empty] | Durchlaßfaktor b =b1*b2
Speicherfaktor s [-] | 0.85 |  |  |  |  | Gläser b1 |  | Sonnenschutz b2
spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 5 |  |  |  |  | Dreifachverglasung | 0.9 | Jalousie außen |  | 0.15
spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] | 15 |  |  |  |  | Sonnenschutzglas | 0.55 | Markise außen |  | 0.3 | 0.385
Innere sensible Kühllast [kW] | 42.228 |  |  |  |  | Einfachverglasung | 1.1 | innenliegend |  | 0.7
Anm.: unter Vernachlässigung von Kunstlicht
INNERE LATENTE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Außenluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
Speicherfaktor s [-] | 0.85 |  |  |  |  | London/Moskau (29°C/40%r.F.) | 55
spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 2.25 |  |  |  |  | Madrid (36°C/25%r.F.) | 60
Innere latente Kühllast [kW] | 4.7507 |  |  |  |  | Singapur (33°C/67%r.F.) | 88
ÄUSSERE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Raumluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal | Raum (24°C/50% r.F.) | 45
AGlas [m2] | 120 | 120 | 21 | 21 | 0
Imax [W/m2] | 600 | 80 | 80 | 80 | 600
Durchlaßfaktor b [-] | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385
Speicherfaktor s [-] | 0.85
Äußere Kühllast [kW] | 27.8032 |  |  |  |  | Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a]
Anm.: unter Vernachlässigung von Transmission duch Wände und Fenster | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
[6 empty] | London | 280 | 220
AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG | [5 empty] | Moskau | 280 | 220
Dichte Luft | 1.2 |  |  |  |  | Madrid | 600 | 480
Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Singapur | 2300 | 1800
Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 60
Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 24.84
KÜHLLAST, GESAMT | [5 empty] | spezifische innere Wärmeabgaben [W/m2]
total [kW] | 99.6218 | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
spezifisch [W/m2NF] | 40.1054 |  |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 5 | 2.5
spezifisch [W/m2BGF] | 36.0949 |  |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] |  | 15 | 5
[6 empty] | spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 2.5 | 1
JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] | 59773.086
spezifisch [kWh/m2NFa] | 24.0632
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 21.6569

## Wärme_3G
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN Gebäude B
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 1870
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 2078
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 8312
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 7480 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | -2 |  |  |  | 90 | 180
Volllaststunden [h/a] | 830 |  |  |  | 16 | 32
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 1416 | 0.3 | 1 | 424.8 | 42 | 16 | 672 | 1344
Fensterflächen | 212 | 1.3 | 1 | 275.6 | 17 | 16 | 272 | 544
Dachfläche | 714 | 0.2 | 1 | 142.8 |  |  | 0 | 0
Boden | 714 | 0.2 | 0.5 | 71.4 | 42 | 12 | 504 | 1008
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 914.6 |  |  |  | 17 | 12 | 204 | 408
0
LÜFTUNGSLEITWERT |  |  |  |  | 714
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 1246.6667
NORMHEIZLAST
total [kW] | 54.68
spezifisch [W/m2NF] | 29.2407
spezifisch [W/m2BGF] | 26.3138
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 45384.4387
spezifisch [kWh/m2NFa] | 24.2698
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 21.8404
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.8999
A/V | 0.36766
Transmission Fenster/Transmission opak | 0.4313
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 0.73364

## Wärme_4G
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN Gebäude A
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 2484
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 2760
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 11040
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 9936 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | -2
Volllaststunden [h/a] | 830
TRANSMISSIONSLEITWERT |  |  |  |  | 120 | 240
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT | 21 | 42
Aussenwand | 1888 | 0.3 | 1 | 566.4
Fensterflächen | 282 | 1.3 | 1 | 366.6 | 42 | 16 | 672 | 1344
Dachfläche | 714 | 0.2 | 1 | 142.8 | 17 | 16 | 272 | 544
Boden | 714 | 0.2 | 0.5 | 71.4 |  |  | 0 | 0
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 1147.2 |  |  |  | 42 | 12 | 504 | 1008
[5 empty] | 17 | 12 | 204 | 408
LÜFTUNGSLEITWERT | [6 empty] | 0
| Fläche [m2] |  |  |  | 714
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 1656
NORMHEIZLAST
total [kW] | 70.921
spezifisch [W/m2NF] | 28.5511
spezifisch [W/m2BGF] | 25.696
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 58864.3968
spezifisch [kWh/m2NFa] | 23.6974
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 21.3277
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.9
A/V | 0.32591
Transmission Fenster/Transmission opak | 0.46964
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 0.69275

## Summe_Kühl
Legende
Fest vorgegeben, bitte nichts eintragen
Hier bitte eintragen
Ergebnisse, bitte nichts eintragen
Kühlbedarfabschätzung | [5 empty] | Eingabehilfe (siehe auch Powerpoint-Präsentation)
GEBÄUDEDATEN |  |  | L | 60 |  | Imax für alle Orte
| Fläche/Volumen |  | B | 18.5 |  | Fassade mit größtem Glasanteil | Übrige Fassaden mit anderer Orientierung | Horiz.
Nutzfläche NF [m2] | 4200 |  | H
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 5040 |  | GH | 4 |  | 600 | 80 | 600
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 31080 |  | G | 7 |  | Anmerkung: Für London, Moskau, Madrid: keine Nordfassade als Fassade mit größtem Glasanteil
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 21756 | (BRI * 0.9) | A1 | 1110
|  |  | AtriumA | 124.775 |  | Speicherfaktor s
LUFTWECHSEL UND VOLLLASTSTUNDEN |  |  | Atrium | 35.65 |  | Gebäudetyp leicht | 0.95
Luftwechselzahl n | 0.5 | 0.5 als Standard |  | 3.5 |  | Gebäudetyp mittel | 0.9
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a] | 600 |  |  |  |  | Gebäudetyp schwer | 0.85
985.225
INNERE SENSIBLE KÜHLLAST |  |  |  | 6896.575 |  | Durchlaßfaktor b =b1*b2
Speicherfaktor s [-] | 0.85 |  |  |  |  | Gläser b1 |  | Sonnenschutz b2
spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 5 |  |  |  |  | Dreifachverglasung | 0.9 | Jalousie außen |  | 0.15
spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] | 15 |  |  |  |  | Sonnenschutzglas | 0.55 | Markise außen |  | 0.3 | 0.165
Innere sensible Kühllast [kW] | 71.4 |  |  |  |  | Einfachverglasung | 1.1 | innenliegend |  | 0.7
Anm.: unter Vernachlässigung von Kunstlicht
INNERE LATENTE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Außenluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
Speicherfaktor s [-] | 0.85 |  |  |  |  | London/Moskau (29°C/40%r.F.) | 55
spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 2.5 |  |  |  |  | Madrid (36°C/25%r.F.) | 60
Innere latente Kühllast [kW] | 8.925 |  |  |  |  | Singapur (33°C/67%r.F.) | 88
ÄUSSERE KÜHLLAST | [5 empty] | Enthalpie h der Raumluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal | Raum (24°C/50% r.F.) | 45
AGlas [m2] | 392 | 392 | 182 | 182 | 234
Imax [W/m2] | 600 | 80 | 80 | 80 | 600
Durchlaßfaktor b [-] | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165
Speicherfaktor s [-] | 0.85
Äußere Kühllast [kW] | 61.1602 |  |  |  |  | Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a]
Anm.: unter Vernachlässigung von Transmission duch Wände und Fenster | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
[6 empty] | London | 280 | 220
AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG | [5 empty] | Moskau | 280 | 220
Dichte Luft | 1.2 |  |  |  |  | Madrid | 600 | 480
Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Singapur | 2300 | 1800
Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 60
Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 54.39
KÜHLLAST, GESAMT | [5 empty] | spezifische innere Wärmeabgaben [W/m2]
total [kW] | 195.8752 | [6 empty] | Arbeiten | Wohnen
spezifisch [W/m2NF] | 40.0879 | 40.0879 |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 5 | 2.5
spezifisch [W/m2BGF] | 36.0772 | 36.0772 |  |  |  | spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] |  | 15 | 5
[6 empty] | spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 2.5 | 1
JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] | 117525.132
spezifisch [kWh/m2NFa] | 24.0528 | 24.0528
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 21.6463 | 21.6463

## Summe_Wärme
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4200
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 5040
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 31080
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 21756 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | -2 |  |  |  | 90 | 180
Volllaststunden [h/a] | 830 |  |  |  | 16 | 32
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 4396 | 0.2 | 1 | 879.2 | 42 | 16 | 672 | 1344
Fensterflächen | 1382 | 1.1 | 1 | 1520.2 | 17 | 16 | 272 | 544
Dachfläche | 1110 | 0.15 | 1 | 166.5 |  |  | 0 | 0
Boden | 1110 | 0.15 | 0.5 | 83.25 | 42 | 12 | 504 | 1008
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 2649.15 |  |  |  | 17 | 12 | 204 | 408
0
LÜFTUNGSLEITWERT |  |  |  |  | 714
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 3626
NORMHEIZLAST
total [kW] | 158.7613 |  |  |  | -37.1139
spezifisch [W/m2NF] | 28.8959 | 28.8959
spezifisch [W/m2BGF] | 26.0049 | 26.0049
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 131771.8749
spezifisch [kWh/m2NFa] | 23.9836 | 23.9836
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 21.5841 | 21.5841
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.83333
A/V | 0.25734
Transmission Fenster/Transmission opak | 1.3466
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 0.7306