## Kühlbedarf
Kühlbedarfabschätzung Box | [5 empty] | Kühlbedarfabschätzung Box ohne glashaus | [5 empty] | Kühlbedarfabschätzung glashaus s | [5 empty] | Kühlbedarfabschätzung glashaus ohne boxen
GEBÄUDEDATEN
| Fläche/Volumen | [5 empty] | Fläche/Volumen | [5 empty] | Fläche/Volumen | [5 empty] | Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4500 | [5 empty] | 4500 | [5 empty] | 4500 | [5 empty] | 7700
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 6364 | [5 empty] | 6364 | [5 empty] | 4620 | [5 empty] | 7900
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 16000 | [5 empty] | 16000 | [5 empty] | 47150 | [5 empty] | 64080
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 15070 | (BRI * 0.9) |  |  |  |  | 15070 | [5 empty] | 46000 | [5 empty] | 63000
LUFTWECHSEL UND VOLLLASTSTUNDEN
Luftwechselzahl n | 0.5 | 0.5 als Standard |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a] | 280 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
INNERE SENSIBLE KÜHLLAST
Speicherfaktor s [-] | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.95
spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 2.5
spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Innere sensible Kühllast [kW] | 81 | [5 empty] | 81 | [5 empty] | 30.375 | [5 empty] | 54.8625
Anm.: unter Vernachlässigung von Kunstlicht
INNERE LATENTE KÜHLLAST
Speicherfaktor s [-] | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.95
spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] | 2.5 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Innere latente Kühllast [kW] | 10.125 | [5 empty] | 10.125 | [5 empty] | 4.05 | [5 empty] | 7.315
ÄUSSERE KÜHLLAST
| Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal |  | Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal |  | Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal |  | Fassade mit größtem Glasanteil | übrige | übrige | übrige | horizontal
AGlas [m2] | 250 | 250 | 300 | 300 | 0 |  | 250 | 250 | 300 | 300 | 0 |  | 0 | 300 | 300 | 900 | 5280 |  | 0 | 300 | 300 | 900 | 5280
Imax [W/m2] | 600 | 80 | 80 | 80 | 600 |  | 600 | 80 | 80 | 80 | 600 |  | 600 | 80 | 80 | 80 | 600 |  | 600 | 80 | 80 | 80 | 600
Durchlaßfaktor b [-] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Speicherfaktor s [-] | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.9 | [5 empty] | 0.95
Äußere Kühllast [kW] | 98.1 | [5 empty] | 215.82 | [5 empty] | 3255.12 | [5 empty] | 3123.6
Anm.: unter Vernachlässigung von Transmission duch Wände und Fenster
AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG | [5 empty] | AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG | [5 empty] | AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG | [5 empty] | AUßENLUFTKÜHLUNG UND ENTFEUCHTUNG
Dichte Luft | 1.2 |  |  |  |  | Dichte Luft | 1.2 |  |  |  |  | Dichte Luft | 1.2 |  |  |  |  | Dichte Luft | 1.2
Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Enthalpie Raum (24°C/50% r.F.) [kJ/kg] | 45
Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 55 |  |  |  |  | Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 45 |  |  |  |  | Enthalpie Außenluft am Standort [kJ/kg] | 45
Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 0 |  |  |  |  | Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 25.1167 |  |  |  |  | Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 0 |  |  |  |  | Kühlung und Entfeuchtung der Außenluft [kW] | 0
KÜHLLAST, GESAMT | [5 empty] | KÜHLLAST, GESAMT | [5 empty] | KÜHLLAST, GESAMT | [5 empty] | KÜHLLAST, GESAMT
total [kW] | 189.225 |  |  |  |  | total [kW] | 332.0617 |  |  |  |  | total [kW] | 3289.545 |  |  |  |  | total [kW] | 3185.7775
spezifisch [W/m2NF] | 42.05 |  |  |  |  | spezifisch [W/m2NF] | 73.7915 |  |  |  |  | spezifisch [W/m2NF] | 731.01 |  |  |  |  | spezifisch [W/m2NF] | 413.7373
spezifisch [W/m2BGF] | 29.7337 |  |  |  |  | spezifisch [W/m2BGF] | 52.1781 |  |  |  |  | spezifisch [W/m2BGF] | 712.0227 |  |  |  |  | spezifisch [W/m2BGF] | 403.263
JAHRESKÜHLBEDARF | [5 empty] | JAHRESKÜHLBEDARF | [5 empty] | JAHRESKÜHLBEDARF | [5 empty] | JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] | 52983 |  |  |  |  | total [kWh/a] | 92977.2667 |  |  |  |  | total [kWh/a] | 723699.9 |  |  |  |  | total [kWh/a] | 700871.05
spezifisch [kWh/m2NFa] | 11.774 |  |  |  |  | spezifisch [kWh/m2NFa] | 20.6616 |  |  |  |  | spezifisch [kWh/m2NFa] | 160.8222 |  |  |  |  | spezifisch [kWh/m2NFa] | 91.0222
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 8.3254 |  |  |  |  | spezifisch [kWh/m2BGFa] | 14.6099 |  |  |  |  | spezifisch [kWh/m2BGFa] | 156.645 |  |  |  |  | spezifisch [kWh/m2BGFa] | 88.7179